## апрель-май-июнь
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса ПАО "ВМЭС" за II квартал 2019 года
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Сокращённое диспетчерское наименование | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия | Группа электросетевых объектов | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-01 08:56 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 894 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 894 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 894 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 894 | ВЛ | 2019-04-01 15:00
2 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-01 09:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | Механическое ослабление контакта | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2019-04-01 13:20
3 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-01 12:40 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок ж/д 122 по ул.Краснокамская ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 623 | ВЛ | 2019-04-01 16:00
4 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 45 | 2019-04-02 02:46 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ фид.26 ПС "Северная" к РП-630 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ПС Северная ф.26-РП 630 (каб.А) | на КЛ 6 кВ ПС Северная ф.26-РП 630 (каб.А) повреждение кабеля марки АСБ -185 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Северная ф.26-РП 630 (каб.А) | КЛ | 2019-05-06 17:00
5 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 46 | 2019-04-02 21:02 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ ТП-1379 к ТП-431 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ ТП 1379 -ТП 431 | на КЛ 10 кВ ТП 1379 -ТП 431 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 1379 -ТП 431 | КЛ | 2019-04-04 22:12
6 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-02 10:40 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Короткое замыкание в электроустановке потребителя. | ВЛ-0,4кВ №19 ТП 2268 | перегорание плавкой вставки ПН ф."А", "В" ВЛ-0,4кВ №19 ТП 2268 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 2268 | ВЛ | 2019-04-02 14:00
7 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-02 17:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №14 по пер.Московский ВЛ-0,4кВ №1 ТП 402 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 402 | ВЛ | 2019-04-03 09:40
8 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-02 19:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А", "С" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 733 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 733 | сгорел ПН 250А ф."А","С" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 733 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 733 | ВЛ | 2019-04-02 20:50
9 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-02 20:15 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ 0,4кВ №5 ТП 842 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ 0,4кВ №5 ТП 842 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 842 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 842 | ВЛ | 2019-04-02 20:28
10 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-02 20:55 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 74 на изоляторах ж/д. | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 74 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 74 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 74 | ВЛ | 2019-04-02 22:15
11 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-03 00:22 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А,произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ | 2019-04-03 01:02
12 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-03 08:45 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 395 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 395 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 395 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В,Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 395 | ВЛ | 2019-04-03 17:30
13 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-04 16:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение ПК на Т-1 ф."С" ТП 2268 | Перегорание ПК | Т-1 ТП 2268 | перегорание ПК на Т-1 ф."С" ТП 2268 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. роизвести внеплановый осмотр ТП 2268 | ТП | 2019-04-04 16:40
14 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-04 16:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 626 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 626 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 626 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 626 | ВЛ | 2019-04-04 17:40
15 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-04 19:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №23 по ул.Сахалинская ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ № 1ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ № 1ТП 737 | ВЛ | 2019-04-04 20:55
16 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 48 | 2019-04-04 14:20 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1065 к ТПА-1526 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 1065 -ТП 1526 | на КЛ 6 кВ ТП 1065 -ТП 1526 повреждение кабеля марки АСБ -95 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1065 -ТП 1526 | КЛ | 2019-04-11 14:58
17 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 49 | 2019-04-05 03:15 | Произошел обрыв двух фаз по причине утраты механической прочности жил КЛ-6 кВ РП-2300 яч.10 к ТП-3104 яч.1 | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-2300 яч.10 к ТП-3104 яч.1 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ РП 2300 яч.10 -ТП 3104 яч.1 | на КЛ 6 кВ РП 2300 яч.10 -ТП 3104 яч.1 повреждение кабеля марки АСБ -185 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 2300 яч.10 -ТП 3104 | КЛ | 2019-04-09 04:59
18 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 50 | 2019-04-05 16:55 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-2293 к ТП-2292 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 2293 -ТП 2292 | на КЛ 6 кВ ТП 2293 -ТП 2292 повреждение кабеля марки АСБ -240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 2293 -ТП 2292 | КЛ | 2019-04-13 18:03
19 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-05 08:55 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №26/19 по ул.Дж.Джабаева ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 4547 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 4547 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 4547 | ВЛ | 2019-04-05 12:00
20 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-05 10:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №12 ТП 2249 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 2249 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 2249 | ВЛ | 2019-04-05 10:50
21 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-05 14:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №7 ТП 816 | старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №7 ТП 816 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 816 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 816 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №7 ТП 816 | КЛ | 2019-04-05 17:20
22 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-06 00:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №6 ТП 629 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 629 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №6 ТП 629 | ВЛ | 2019-04-06 10:15
23 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-06 09:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 906 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 906 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 906 | сгорел ПН 250А ф."А","В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 906 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 906 | ВЛ | 2019-04-06 11:40
24 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-06 12:15 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 857 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 857 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 857 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 857 | ВЛ | 2019-04-06 14:40
25 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-06 16:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3553 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3553 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3553 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4553 | ВЛ | 2019-04-06 17:45
26 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-06 22:05 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №45 по ул.Аренского ВЛ-0,4кВ №1 ТП 77 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 77 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 77 | ВЛ | 2019-04-06 22:25
27 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-07 12:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 395 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 395 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 395 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 395 | ВЛ | 2019-04-07 13:00
28 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-07 15:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ | 2019-04-07 16:20
29 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 51 | 2019-04-07 23:55 | КЗ концевой муфты КЛ-6 кВ ТП-508 к ТПА-3598 в ТП-508 по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение в концевой муфте ТП-508 КЛ-6 кВ ТП-508 к ТПА-3598 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 508 -ТПА 3598 | на КЛ 6 кВ ТП 508 -ТП А.3598 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 508-ТП А.3598 | КЛ | 2019-04-08 01:05
30 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-08 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 788 | Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения приведшее к схлесту проводов | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 788 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №2 ТП 788 | ВЛ | 2019-04-08 18:55
31 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-08 00:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ №7 ТП 3508 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №7 ТП 3508 | сгорел ПН 250А ф."А" КЛ 0,4кВ №7 ТП 3508 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 3508 | КЛ | 2019-04-08 06:40
32 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-08 09:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 209 | Механическое ослабление контакта ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 209 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 209 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2019-04-08 10:35
33 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-08 14:30 | _ | _ | В результате наезда неизвестного транспортного средства произошло повреждение опоры, приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1498 | схлест проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1498 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1498 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1498 | ВЛ | 2019-04-08 15:00
34 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-09 00:25 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2213 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2213 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2213 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2213 | ВЛ | 2019-04-09 01:10
35 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-09 11:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ №1 ТП 678 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №7 ТП 3508 | сгорел ПН 250А ф."В" КЛ №1 ТП 678 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 678 | КЛ | 2019-04-09 11:30
36 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 54 | 2019-04-10 11:16 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ф.73 ПС "Центральная" к РП-150 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ПС Центральная ф.73-РП 150 | на КЛ 6 кВ ПС Центральная ф.73-РП 150 повреждение кабеля марки АППвПГ-630 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.73-РП 150 | КЛ | 2019-04-12 11:16
37 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-10 12:13 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на счетчике от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2331 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2331 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2331 | ВЛ | 2019-04-10 14:17
38 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-10 14:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение ПК на Т-1 РП 2200 | Перегорание ПК | РП 2200 | перегорание ПК на Т-1 РП 2200 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр РП 2200 | ТП | 2019-04-10 17:15
39 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 55 | 2019-04-11 11:21 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1651 яч.6 к ТП-1611 яч.1 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 1611 яч.1 -ТП 1651 яч.6 | на КЛ 6 кВ ТП 1611 яч.1 -ТП 1651 яч.6 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1611 яч.1-ТП 1651 яч.6 | КЛ | 2019-04-20 17:00
40 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-11 14:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 803 | ВЛ | 2019-04-11 15:00
41 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-11 15:45 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ | 2019-04-11 17:00
42 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-11 17:00 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №15 по ул.26 Июня ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | ВЛ | 2019-04-11 20:00
43 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 56 | 2019-04-12 01:10 | КЗ концевой муфты КЛ-6 кВ РП-700 яч.9 к ТП-768 в РП-700 | Электродуговое повреждение в концевой муфте РП-700 КЛ-6 кВ РП-700 яч.9 к ТП-768 | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ РП 700 яч.9 -ТП 768 | на КЛ 6 кВ РП 700 яч.9 -ТП 768 повреждение кабеля марки АСБ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 700 яч.9-ТП 768 | КЛ | 2019-04-17 16:55
44 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-12 12:20 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ | 2019-04-12 14:45
45 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-12 13:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 218 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 218 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 218 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4553 | ВЛ | 2019-04-12 14:50
46 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-12 13:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ №2 ТП 373 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ №2 ТП 373 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ №2 ТП 373 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 373 | ВЛ | 2019-04-12 13:50
47 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-12 20:44 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 707 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 707 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 707 | ВЛ | 2019-04-12 09:43
48 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-13 14:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №27по ул. Миргородская ВЛ-0,4кВ №2 ТП 83 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 83 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 83 | ВЛ | 2019-04-13 17:30
49 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-13 14:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №5Б по ул.Привокзальная ВЛ-0,4кВ №4 ТП 825 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 825 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 825 | ВЛ | 2019-04-13 16:40
50 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-13 14:58 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | ВЛ | 2019-04-13 16:14
51 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-13 16:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ №4 ТП 213 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ №4 ТП 213 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ № ВЛ №4 ТП 213 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 213 | ВЛ | 2019-04-13 17:10
52 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-14 13:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."Б" ВЛ №1 ТП 588 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ №1 ТП 588 | сгорел ПН 250А ф."Б" ВЛ №1 ТП 588 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ №1 ТП 588 | ВЛ | 2019-04-14 13:35
53 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-14 15:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1215 | ВЛ | 2019-04-14 16:50
54 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-14 20:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 715 | ВЛ | 2019-04-14 21:17
55 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-15 08:15 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 371 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №4 ТП 371 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 371 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 371 | ВЛ | 2019-04-15 10:30
56 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-15 11:25 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ | 2019-04-15 12:00
57 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-15 19:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4 | ВЛ | 2019-04-15 19:40
58 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-15 19:20 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ | 2019-04-16 15:30
59 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-15 19:20 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул. Лемешкинская д.12 от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2536 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2536 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2536 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2536 | ВЛ | 2019-04-16 22:10
60 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 58 | 2019-04-15 10:34 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-812 к ТП-818 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 812 яч.8 каб. "Б" к ТП 818 | на КЛ 6 кВ РП 812 яч.8 каб. "Б" к ТП 818 повреждение кабеля марки АСБ -70 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 812 яч.8-ТП 818 | КЛ | 2019-04-25 15:00
61 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-16 06:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение ПК на Т-2 ф."С" РП 1590 | Перегорание ПК | Т-2 РП 1590 | перегорание ПК на Т-2 ф."С" РП 1590 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр РП 1590 | ТП | 2019-04-16 07:15
62 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-16 12:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ | 2019-04-16 13:40
63 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-16 13:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В", "С" КЛ 0,4кВ №8 ТП 441 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ 0,4кВ №8 ТП 441 | сгорел ПН 250А ф."В", "С" КЛ 0,4кВ №8 ТП 441 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 441 | ТП | 2019-04-16 13:45
64 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-16 21:20 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 814 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 814 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 814 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 814 | ВЛ | 2019-04-17 09:18
65 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-16 23:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №7 ТП 1090 | старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №7 ТП 1090 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 1090 | КЛ-0,4кВ №7 ТП 1090 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №7 ТП 1090 | КЛ | 2019-04-17 00:20
66 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-16 23:25 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе в ж/д №22 по ул.Туапсинская от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5253 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5253 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5253 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5253 | ВЛ | 2019-04-16 00:15
67 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 06:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5264 | ВЛ | 2019-04-17 10:15
68 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 10:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 642 | ВЛ | 2019-04-17 11:03
69 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 11:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 71 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 71 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 71 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 71 | ВЛ | 2019-04-17 12:40
70 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 12:48 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотрВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | ВЛ | 2019-04-17 16:17
71 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 12:52 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1960 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1960 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1960 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №6 ТП 1960 | ВЛ | 2019-04-17 14:43
72 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 13:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С.произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1367 | ВЛ | 2019-04-17 21:29
73 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 14:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №11 ТП 476 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №11 ТП 476 | сгорел ПН 250А ф."А" | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С.произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №11 ТП 476 | ВЛ | 2019-04-17 16:45
74 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 15:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 588 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 588 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 588 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 588 | ТП | 2019-04-17 15:40
75 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 15:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1592 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1592 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1592 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1592 | ТП | 2019-04-18 11:40
76 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 15:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В", "С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 403 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 403 | сгорел ПН 250А ф."В","С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 403 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 403 | ТП | 2019-04-17 12:45
77 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 15:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №6 ТП 368 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №6 ТП 368 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №6 ТП 368 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 368 | ТП | 2019-04-17 14:00
78 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 15:45 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №4 смежной организации от ТП 213 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 213 | сгорело 2 ПН 400А ф."А" и "С" | Направить письмо в адрес смежной организации с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-04-17 19:25
79 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 17:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5262 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5262 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5262 | ВЛ | 2019-04-17 18:55
80 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 17:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 518 | ВЛ | 2019-04-17 13:45
81 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 18:10 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1410 | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1410 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1410 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1410 | ВЛ | 2019-04-17 18:55
82 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 18:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1379 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1379 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1379 | ВЛ | 2019-04-17 19:20
83 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 19:40 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 248 | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 248 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 248 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 248 | ВЛ | 2019-04-17 22:35
84 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 20:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2483 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2483 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2483 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2483 | ВЛ | 2019-04-18 09:48
85 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 20:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 715 | ВЛ | 2019-04-17 10:57
86 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 20:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | сгорел ПН 400А ф."А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 69 | ВЛ | 2019-04-17 22:05
87 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 21:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к счетчику от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 713 | ВЛ | 2019-04-17 21:35
88 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 21:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №14 ТП 822 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 822 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №14 ТП 822 | ВЛ | 2019-04-18 09:05
89 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-17 21:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3510 | Обрыв линейного провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3510 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3510 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3510 | ВЛ | 2019-10-18 11:50
90 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-18 07:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ | 2019-04-18 09:40
91 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-18 08:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул. Ткачева д.50а от ВЛ-0,4кВ №9 ТП 222 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №9 ТП 222 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 222 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №9 ТП 222 | ВЛ | 2019-04-18 10:05
92 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-18 08:30 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №8 ТП 49 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 49 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №8 ТП 49 | Направить письмо в адрес потребителю с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ТП | 2019-04-18 10:55
93 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-18 10:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул. Новорядская д.110 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | Окисление в месте присоединения вводного провода кВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2019-04-19 11:15
94 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-18 12:26 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул. Астраханская д.104 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | Окисление в месте присоединения вводного провода к ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | ВЛ | 2019-04-18 16:15
95 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-18 21:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №2 ТП 412 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №2 ТП 412 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №2 ТП 412 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 412 | ТП | 2019-04-18 21:25
96 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 60 | 2019-04-19 15:39 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-2274 яч.1 к ТП-2275 яч.2 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 2274 яч.1 -ТП 2275 яч.2 | на КЛ 6 кВ ТП 2274 яч.1 -ТП 2275 яч.2 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 2274 яч.1 -ТП 2275 яч.2 | КЛ | 2019-05-07 16:00
97 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-19 06:58 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №6 ТП 806 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №6 ТП 806 | сгорел ПН 250А ф."В" КЛ-0,4кВ №6 ТП 806 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 806 | ТП | 2019-04-19 07:23
98 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-19 12:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву на рубильнике ВЛ-0,4кВ №1 ТП 303 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 303 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов в ТП 303 | ТП | 2019-04-19 15:00
99 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-19 20:30 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №6 по пер.Сарафанова ВЛ-0,4кВ №4 ТП 76 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 76 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 76 | ВЛ | 2019-04-19 21:25
100 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-20 12:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Турбинная д.262 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | ВЛ | 2019-04-20 17:10
101 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-20 17:25 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №12 РП 1590 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №12 РП 1590 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №12 РП 1590 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр РП 1590 | ВЛ | 2019-04-20 19:05
102 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-21 00:05 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1074 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1074 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №13 ТП 1074 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1074 | ТП | 2019-04-21 00:35
103 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-21 16:12 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Руднева д.10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 721 | ВЛ | 2019-04-21 17:30
104 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 64 | 2019-04-21 23:50 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ ТП-495 - ТП-1348 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ ТП 498 -ТП 1348 | на КЛ 10 кВ ТП 498 -ТП 1348 повреждение кабеля марки АСБ -95 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 498 -ТП 1348 | КЛ | 2019-04-23 17:00
105 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 65 | 2019-04-21 23:56 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ РП-1360 яч. 10 - ТП-1341 яч.4 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ ТП 1360 яч.10 -ТП 1341 яч.4 | на КЛ 10 кВ ТП 1360 яч.10 -ТП 1341 яч.4 повреждение кабеля марки АСБ -240 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1360 яч.10-ТП 1341 яч.4 | КЛ | 2019-04-27 18:00
106 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-22 09:10 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Курская д.15 ВЛ-0,4кВ №7 ТП 225 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 225 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 225 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №7 ТП 225 | ВЛ | 2019-04-22 11:00
107 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-22 13:10 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №7 по ул. Уссурийская ВЛ-0,4кВ №5 ТП 652 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 652 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 652 | ВЛ | 2019-04-22 16:20
108 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-22 15:25 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №8 ТП 127 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №8 ТП 127 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 127 | КЛ-0,4кВ №8 ТП 127 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №7 ТП 127 | КЛ | 2019-04-22 18:25
109 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-22 20:20 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Габышева д.27 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 76 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 76 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 76 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 76 | ВЛ | 2019-04-22 21:20
110 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 67 | 2019-04-23 08:50 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1401 к РЛНД 57 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 10 кВ ТП 1401 к РЛНД №57 | на КЛ 10 кВ ТП 1401 к РЛНД №57 повреждение кабеля марки АСБ -50 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 1401-РЛНД №57 | КЛ | 2019-04-23 11:00
111 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-23 13:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул. Быстрова д.177 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1317 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1317 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1317 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1317 | ВЛ | 2019-04-23 15:15
112 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-23 16:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 | ВЛ | 2019-04-22 18:25
113 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-24 19:35 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 626 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 626 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 626 | ВЛ | 2019-04-24 21:00
114 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-25 10:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 857 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 857 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 857 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 857 | ВЛ | 2019-04-25 11:45
115 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-25 12:30 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В", "С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 93 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 93 | сгорел ПН 250А ф."В","С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 93 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 93 | ВЛ | 2019-04-25 13:30
116 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-25 15:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 321 | ВЛ | 2019-04-25 16:00
117 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-25 20:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1313 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1313 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1313 | ВЛ | 2019-04-25 20:25
118 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-26 06:45 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 340 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 340 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 340 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 340 | ВЛ | 2019-04-26 11:30
119 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-26 14:17 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №2 ТП 373 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №2 ТП 373 | КЛ-0,4кВ №2 ТП 373 | КЛ-0,4кВ №2 ТП 373 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №2 ТП 373 | КЛ | 2019-04-26 19:00
120 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-26 14:50 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Красных Командиров д.9 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 330 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 330 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 330 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 330 | ВЛ | 2019-04-26 21:00
121 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 16:30 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №13 по ул. Волкова ВЛ-0,4кВ №4 ТП 359 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 359 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 359 | ВЛ | 2019-04-27 23:05
122 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 17:20 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | ВЛ | 2019-04-27 18:40
123 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 18:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 333 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 333 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 333 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 333 | ВЛ | 2019-04-27 21:18
124 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 18:25 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1479 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1479 | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1479 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №12 ТП 1479 | ВЛ | 2019-04-28 00:02
125 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 19:00 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1357 | ВЛ | 2019-04-28 10:15
126 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 19:00 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №14 ТП 1344 | ВЛ | 2019-04-27 21:44
127 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-27 19:45 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | ВЛ | 2019-04-28 09:40
128 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-28 14:50 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул. Чебоксарская д.36 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 92 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 92 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 92 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ 0,4кВ №3 ТП 92 | ВЛ | 2019-04-28 16:00
129 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-28 17:55 | _ | _ | В результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 826 | Обрыв линейного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 826 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 826 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 826 | ВЛ | 2019-04-28 18:40
130 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-28 20:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №43 по ул. Земнухова ВЛ-0,4кВ №4 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 737 | ВЛ | 2019-04-28 21:45
131 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-29 08:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к счетчику от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 245 | ВЛ | 2019-04-29 09:00
132 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-29 14:05 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 786 | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 786 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 786 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 786 | ВЛ | 2019-04-29 16:25
133 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-29 22:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Кубанская д.43 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5264 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5264 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5264 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5264 | ВЛ | 2019-04-29 23:20
134 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-29 23:55 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 535 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 535 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 535 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 535 | ВЛ | 2019-04-30 01:40
135 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-30 11:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Дундича д.142 ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1803 | ВЛ | 2019-04-30 14:38
136 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-04-30 21:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №36 по ул. Москворецкая ВЛ-0,4кВ №4 ТП 713 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 713 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 713 | ВЛ | 2019-04-30 21:30
137 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-01 07:35 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5253 | ВЛ | 2019-05-01 09:55
138 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-01 08:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1024 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1024 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1024 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1024 | ВЛ | 2019-05-01 09:30
139 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-01 08:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 377 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 377 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 377 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 377 | ВЛ | 2019-05-01 13:15
140 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-01 11:25 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Красногорская д.23 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1313 | ВЛ | 2019-05-01 11:45
141 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-01 20:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Караванная д.82 ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №22 ТП 1498 | ВЛ | 2019-05-02 09:30
142 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-02 08:30 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №13 ул.Тенистая ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2485 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2485 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2485 | ВЛ | 2019-05-02 10:45
143 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-02 11:20 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Татищевская д.10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2038 | ВЛ | 2019-05-02 16:15
144 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-02 11:50 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №91 ул.Быстрова ВЛ-0,4кВ №4 ТП 317 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 317 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 317 | ВЛ | 2019-05-02 15:00
145 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-02 13:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 277 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 277 | ВЛ | 2019-05-02 14:15
146 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-02 17:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1744 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1744 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1744 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1744 | ВЛ | 2019-05-02 18:15
147 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-02 20:30 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №31а ул.Колесная ВЛ-0,4кВ №1 ТП 491 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 491 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 491 | ВЛ | 2019-05-02 21:30
148 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-03 02:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | ВЛ | 2019-05-03 10:55
149 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-03 06:35 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ-0,4кВ №10 ТП 1044 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №10 ТП 1044 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №10 ТП 1044 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1044 | КЛ | 2019-05-03 09:15
150 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-03 08:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А","В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 343 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 343 | сгорел ПН 400А ф."А","В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 343 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 343 | ВЛ | 2019-05-03 09:40
151 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-04 15:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1363 | ВЛ | 2019-05-04 16:12
152 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-04 15:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3291 приведшее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3291 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3291 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3291 | ВЛ | 2019-05-04 16:55
153 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-04 17:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1590 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1590 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1590 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1590 | ВЛ | 2019-05-04 19:15
154 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-04 22:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | ВЛ | 2019-05-04 22:50
155 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-05 21:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1058 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1058 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1058 | ВЛ | 2019-05-05 22:45
156 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-05 22:30 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №3 ТП 478 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 343 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №3 ТП 478 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 478 | КЛ | 2019-05-05 22:56
157 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-06 08:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №6 ТП 9 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №6 ТП 9 | сгорел ПН 250А ф."В" КЛ-0,4кВ №6 ТП 9 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 9 | КЛ | 2019-05-06 09:55
158 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-06 16:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 360 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 360 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 360 | ВЛ | 2019-05-06 17:50
159 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-06 20:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Рубенштейна д.11 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | ВЛ | 2019-05-06 21:00
160 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 74 | 2019-05-07 18:10 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ "А" РП-200 яч.7 к ТП-205 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 200-ТП 205 (кабА) | на КЛ 6 кВ РП 200-ТП 205 (каб.А) повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 200-ТП 205 (каб.А) | КЛ | 2019-05-23 20:11
161 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 75 | 2019-05-07 19:45 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ ТП-212 к ТП-2235 по причине потери механической прочности жил | Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ ТП-212 к ТП-2235 в результате усталости (старения) металла | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 212 -ТП 2235 | на КЛ 6 кВ ТП 212 -ТП 2235 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 212 - ТП 2235 | КЛ | 2019-05-16 19:51
162 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-07 10:52 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №7 ТП 868 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №1 ТП 868 | сгорел ПН 250А ф."В" КЛ-0,4кВ №1 ТП 868 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 868 | КЛ | 2019-05-07 11:25
163 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-07 16:00 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №32а ул.С.Монюшко ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1258 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1258 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1258 | ВЛ | 2019-05-07 17:15
164 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-07 18:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №135 по ул.Елецкая ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2087 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2087 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2087 | ВЛ | 2019-05-07 20:00
165 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-08 13:55 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №1 ул. Снайперская ВЛ-0,4кВ №2 ТП 609 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 609 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 609 | ВЛ | 2019-05-08 14:45
166 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-08 15:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А","С" ВЛ-0,4кВ №12 ТП 21 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 21 | сгорел ПН 250А ф."А","С" ВЛ-0,4кВ №12 ТП 21 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 21 | ВЛ | 2019-05-08 16:55
167 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-08 17:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 468 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 468 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 468 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 468 | ВЛ | 2019-05-08 20:35
168 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-08 18:35 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А","В" ВЛ-0,4кВ №11 ТП 22 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 22 | сгорел ПН 250А ф."А","В" ВЛ-0,4кВ №11 ТП 22 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 22 | ВЛ | 2019-05-08 19:00
169 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 76 | 2019-05-08 06:25 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-2266 к ТП-3214 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 2266 -ТП 3214 | на КЛ 6 кВ ТП 2266 -ТП 3214 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 2266-ТП 3214 | КЛ | 2019-05-15 17:00
170 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 77 | 2019-05-09 06:29 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-2540 яч.16 к ТП-2537 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 2540 яч.16 -ТП 2537 яч.3 | на КЛ 6 кВ РП 2540 яч.16 -ТП 2537 яч.3 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 2540 яч.16-ТП 2537 | КЛ | 2019-05-17 06:35
171 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-09 05:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №10 ТП 965 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №10 ТП 965 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №10 ТП 965 | ВЛ | 2019-05-09 09:45
172 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-09 06:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №6 ТП 2537 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №6 ТП 2537 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 2537 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 2537 | Мастеру ВРЭС Степанову Е.А. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4кВ №6 ТП 2537 | КЛ | 2019-05-09 10:45
173 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-09 07:25 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1616 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1616 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1616 | ВЛ | 2019-05-09 10:40
174 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-09 20:45 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ-0,4кВ №7 ТП 3508 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №7 ТП 3508 | сгорел ПН 250А ф."А" КЛ-0,4кВ №7 ТП 3508 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 3508 | КЛ | 2019-05-09 21:25
175 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-10 07:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №215 ул.Турбинная ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1330 | ВЛ | 2019-05-10 12:15
176 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-10 11:35 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №28 ул.Лескова-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | ВЛ | 2019-05-10 12:45
177 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-10 14:30 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 900 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-05-10 15:15
178 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-10 18:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре по ул.Артекская д.15а ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4214 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4214 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4214 | ВЛ | 2019-05-10 19:05
179 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 78 | 2019-05-11 11:25 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-822 - ТП-1807 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 822 -ТП 1807 | на КЛ 6 кВ ТП 822 -ТП 1807 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 822 -ТП 1807 | КЛ | 2019-05-11 17:35
180 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 07:10 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №16 ул.Панкратова ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1258 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1258 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1258 | ВЛ | 2019-05-11 07:40
181 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 10:35 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №10 ТП 777 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №10 ТП 777 | КЛ-0,4кВ №10 ТП 777 | КЛ-0,4кВ №10 ТП 777 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №10 ТП 777 | КЛ | 2019-05-11 16:30
182 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 13:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А","С" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | сгорел ПН 400А ф."А","С" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 2259 | ВЛ | 2019-05-11 15:20
183 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 15:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Чигиринская д.73 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1555 | ВЛ | 2019-05-11 16:05
184 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 15:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5255 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5255 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5255 | ВЛ | 2019-05-11 15:35
185 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 18:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №4 ТП 2259 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №4 ТП 2259 | КЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | КЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | Мастеру ЮРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №4 ТП 2259 | КЛ | 2019-05-11 19:20
186 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 19:55 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре по ул.Челябинская д.32 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 70 | ВЛ | 2019-05-11 21:45
187 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-11 21:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Семашко д.29 от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 607 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 607 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 607 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 607 | ВЛ | 2019-05-12 10:05
188 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-12 11:12 | _ | _ | В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2613 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2613 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2613 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2613 | ВЛ | 2019-05-12 11:53
189 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-12 11:15 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре по ул.Бородина д.10а ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2089 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2089 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2089 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2089 | ВЛ | 2019-05-12 12:10
190 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-12 13:37 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 900 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-05-12 15:03
191 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-12 19:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 313 | ВЛ | 2019-05-12 20:30
192 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-12 21:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2047 | ВЛ | 2019-05-12 21:55
193 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-13 10:50 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №18 ул.Туапсинская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5253 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5253 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5253 | ВЛ | 2019-05-13 14:00
194 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-13 18:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1010 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1010 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1010 | ВЛ | 2019-05-13 22:20
195 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 79 | 2019-05-14 08:40 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1065 к ТПА-1526 и КЛ-6 кВ ТП-1569 к ТПА-1526 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 1065 -ТПА 1526 | на КЛ 6 кВ ТП 1065 -ТПА 1526 повреждение кабеля марки АСБ -95 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1065 -ТП 1526 | КЛ | 2019-05-15 12:26
196 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 79 | 2019-05-14 08:40 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1065 к ТПА-1526 и КЛ-6 кВ ТП-1569 к ТПА-1526 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 1569 -ТПА 1526 | на КЛ 6 кВ ТП 1569 -ТПА 1526 повреждение кабеля марки АСБ -95 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1569 -ТП 1526 | КЛ | 154.05.2019 16:45
197 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-14 13:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1367 | ВЛ | 2019-05-14 15:10
198 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-15 12:40 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №68 ул.Минераловодская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 57 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 57 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 57 | ВЛ | 2019-05-15 13:35
199 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-15 13:05 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Кл.Панчишкиной 78 от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2404 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2404 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2404 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2404 | ВЛ | 2019-05-15 14:10
200 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-15 13:07 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода от ВЛ-0,4кВ №4 ТП 849 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 849 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 849 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 849 | ВЛ | 2019-05-15 14:25
201 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-15 16:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Кл.Панчишкиной 205 от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 361 | ВЛ | 2019-05-15 17:55
202 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-15 19:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1379 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1379 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1379 | ВЛ | 2019-05-15 20:20
203 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-15 20:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву контактов на рубильнике ВЛ-0,4кВ №3 ТП 96 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 96 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 96 | ВЛ | 2019-05-15 20:30
204 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 83 | 2019-05-16 20:15 | КЗ одной из трех фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ ТП-1332 на ВЛ к ТП-1330 и КЛ-10 кВ ТП-1307 к ТП-1330 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 10 кВ ТП 1332 - ТП 1330 | на КЛ 6 кВ ТП 1332 -ТП 1330 повреждение кабеля марки АСБ -185 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1332 -ТП 1330 | КЛ | 2019-05-23 21:20
205 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 83 | 2019-05-16 20:15 | КЗ одной из трех фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ ТП-1332 на ВЛ к ТП-1330 и КЛ-10 кВ ТП-1307 к ТП-1330 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 10 кВ ТП 1307 - ТП 1330 | на КЛ 6 кВ ТП 1307 - ТП 1330 повреждение кабеля марки АСБ -185 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1307-ТП 1330 | КЛ | 2019-05-21 20:00
206 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-16 09:55 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Архивная д.7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | ВЛ | 2019-05-16 11:25
207 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-16 09:55 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Архивная д.7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 213 | ВЛ | 2019-05-16 11:25
208 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-16 10:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №2 ТП 21 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №2 ТП 21 | сгорел ПН 250А ф."В" КЛ-0,4кВ №2 ТП 21 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 21 | КЛ | 2019-05-16 11:35
209 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-16 16:10 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Батюка д.5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4256 | ВЛ | 2019-05-16 17:00
210 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-16 20:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 228 | ВЛ | 2019-05-16 21:05
211 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-17 07:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 733 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 733 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 733 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 733 | ВЛ | 2019-05-17 11:00
212 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-17 10:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 21 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №2 ТП 21 | сгорел ПН 250А ф."В" КЛ-0,4кВ №2 ТП 21 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 21 | КЛ | 2019-05-16 11:35
213 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-17 15:25 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №15 ТП 970 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №15 ТП 970 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №15 ТП 970 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 970 | КЛ | 2019-05-17 16:45
214 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-17 16:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №6 ТП 616 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №6 ТП 616 | КЛ-0,4кВ №№6 ТП 616 | КЛ-0,4кВ №6 ТП 616 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №6 ТП 616 | КЛ | 2019-05-17 18:20
215 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-18 07:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В","С" КЛ-0,4кВ №7 ТП 868 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №7 ТП 868 | сгорел ПН 250А ф."В","С" КЛ-0,4кВ №7 ТП 868 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 868 | КЛ | 2019-05-18 09:35
216 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-18 15:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №13 по ул.М.Расковой ВЛ-0,4кВ №3 ТП 83 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 83 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 83 | ВЛ | 2019-05-18 17:20
217 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-18 16:30 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №69 ул.Беломорская ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1164 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1164 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1164 | ВЛ | 2019-05-18 17:05
218 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-18 19:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3235 | ВЛ | 2019-05-18 20:40
219 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-18 22:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Унжинская д.25 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | ВЛ | 2019-05-18 23:20
220 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-19 10:44 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 835 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 835 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 835 | ВЛ | 2019-05-19 11:50
221 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-19 16:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №10 ТП 2489 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №10 ТП 2489 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №10 ТП 2489 | ВЛ | 2019-05-19 16:06
222 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-19 18:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 323 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 323 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 323 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 323 | ВЛ | 2019-05-19 20:30
223 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-19 19:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | сгорел ПН 250А ф."А" КЛ-0,4кВ №6 ТП 882 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 882 | КЛ | 2019-05-19 20:45
224 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-19 22:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | ВЛ | 2019-05-19 23:55
225 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-20 19:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре по ул.Карпинского д.42 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2009 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2009 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2009 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2009 | ВЛ | 2019-05-20 22:00
226 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 85 | 2019-05-21 02:20 | Обрыв одной фазы КЛ-10 кВ ф.14 ПС "Орловка" к ТП-1931 и КЛ-10 кВ ТП-1931 к ТП-1935 по причине потери механической прочности жил. | Повреждение одной жилы КЛ-10 кВ ф.14 ПС "Орловка" к ТП-1931 и КЛ-10 кВ ТП-1931 к ТП-1935 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 10 кВ ПС "Орловка" ф.14 - ТП 1931 | КЛ 10 кВ ПС "Орловка"ф .14 -ТП 1931 повреждение кабеля марки ААБ -70 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ПС "Орловка" ф.14- ТП 1931 | КЛ | 2019-05-22 18:00
227 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 85 | 2019-05-21 02:20 | Обрыв одной фазы КЛ-10 кВ ф.14 ПС "Орловка" к ТП-1931 и КЛ-10 кВ ТП-1931 к ТП-1935 по причине потери механической прочности жил. | Повреждение одной жилы КЛ-10 кВ ф.14 ПС "Орловка" к ТП-1931 и КЛ-10 кВ ТП-1931 к ТП-1935 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 10 кВ ТП 1931 - ТП 1935 | КЛ 10 кВ ТП 1931 - ТП 1935 повреждение кабеля марки ААБ -50 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1931-ТП 1935 | КЛ | 2019-05-21 04:30
228 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 87 | 2019-05-21 10:15 | Обрыв трех фаз КЛ-10 кВ ТП-1932 к ТП-1933 по причине потери механической прочности жил | Повреждение трех жил КЛ-10 кВ ТП-1932 к ТП-1933 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трёх фаз | КЛ 10 кВ ТП 1932 - ТП 1933 | КЛ 10 кВ ТП 1932 - ТП 1933 повреждение кабеля марки ААБ -50 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1932 -ТП 1933 | КЛ | 2019-05-21 20:00
229 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 88 | 2019-05-21 18:55 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ РП-160 яч.5 к ТП-1109 по причине потери механической прочности жил | Повреждение жилы КЛ-6 кВ РП-160 яч.5 к ТП-1109 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ РП 160 яч.5 -ТП 1109 | на КЛ 6 кВ РП 160 яч.5 -ТП 1109 повреждение кабеля марки СБ -50 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 160 яч.5-ТП 1109 | КЛ | 2019-05-24 19:20
230 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-21 08:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В","С" КЛ-0,4кВ №17 ТП 1467 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №17 ТП 1467 | сгорел ПН 400А ф."В","С" КЛ-0,4кВ №17 ТП 1467 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 1467 | КЛ | 2019-05-21 08:50
231 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-21 09:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля 0,4кВ №16 ТП 1259 | старение изоляции кабеля 0,4кВ №16 ТП 1259 | КЛ-0,4кВ №16 ТП 1259 | КЛ-0,4кВ №16 ТП 1259 | Мастеру ЮРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт произвести замену поврежденного участка КЛ-0,4кВ №16 ТП 1259 | КЛ | 2019-04-21 12:40
232 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-21 10:05 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В","С" ВЛ-0,4кВ №17 ТП 2233 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 2233 | сгорел ПН 250А ф."В","С" ВЛ-0,4кВ №17 ТП 2233 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ТП 2233 | ВЛ | 2019-05-11 15:20
233 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-21 11:45 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №79а ул.Брестская ВЛ-0,4кВ №6 ТП 455 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 455 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №6 ТП 455 | ВЛ | 2019-05-21 13:40
234 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-21 15:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Великолукская д.11 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 2213 | ВЛ | 2019-05-21 16:40
235 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-22 19:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Миклухо Маклая д.101 от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1410 | ВЛ | 2019-05-22 20:00
236 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 89 | 2019-05-23 10:30 | 1. обрвы одной фазы КЛ-10 кВ ТП-1430 - ТП-1431 по причине потери механической прочности жилы. 2. КЗ трех фаз на "землю" КЛ-10 кВ ТП-1422 яч.4 - ТП-3434 яч.7 | 1. Повреждение одной жилы КЛ-10 кВ ТП-1430 - ТП-1431 в результате усталости (старения) металла. 2. Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ ТП-1422 яч.4 - ТП-3434 яч.7 в слекствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 10 кВ ТП 1430 - ТП 1431 | на КЛ 10 кВ ТП 1430 - ТП 1431 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 1430-ТП 1431 | КЛ | 2019-05-24 14:05
237 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 89 | 2019-05-23 10:30 | 1. обрвы одной фазы КЛ-10 кВ ТП-1430 - ТП-1431 по причине потери механической прочности жилы. 2. КЗ трех фаз на "землю" КЛ-10 кВ ТП-1422 яч.4 - ТП-3434 яч.7 | 1. Повреждение одной жилы КЛ-10 кВ ТП-1430 - ТП-1431 в результате усталости (старения) металла. 2. Электродуговое повреждение КЛ-10 кВ ТП-1422 яч.4 - ТП-3434 яч.7 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 10 кВ ТП 1422 яч.4 - ТП 3434 яч.7 | на КЛ 10 кВ ТП 1422 яч.4 - ТП 3434 яч.7 повреждение кабеля марки ААШВ -150 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП 1422 яч.4 -ТП 3434 | КЛ | 2019-05-27 18:00
238 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-23 11:35 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 380 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 380 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 380 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 380 | ВЛ | 2019-05-23 14:50
239 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-23 20:55 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №14 ул.Шевцовой Л. ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | ВЛ | 2019-05-23 21:45
240 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-24 09:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №7 ТП 564 | ВЛ | 2019-05-24 14:50
241 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-24 19:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Полоцкая д.30 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2019-05-24 19:40
242 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-25 10:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 356 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 356 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 356 | ВЛ | 2019-05-25 11:23
243 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-25 11:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву губки на рубильнике КЛ-0,4кВ №10 ТП 759 | Механическое ослабление контакта. | КЛ-0,4кВ №10 ТП 759 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ТП 759 | ТП | 2019-05-25 13:35
244 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-25 13:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1401 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1401 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1401 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1401 | ВЛ | 2019-05-25 13:50
245 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-25 14:00 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. .произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 526 | ВЛ | 2019-05-25 14:43
246 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-25 17:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | ВЛ | 2019-05-25 19:00
247 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-25 21:30 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1557 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1557 | сгорел ПН 400А ф."С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1557 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1557 | ВЛ | 2019-05-26 00:45
248 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 07:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №101 ул.Чигиринская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | ВЛ | 2019-05-26 09:30
249 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 11:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | ВЛ | 2019-05-26 12:00
250 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 15:35 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 261 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 261 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 261 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 261 | ВЛ | 2019-05-26 17:20
251 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 17:05 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Филатова д.11 от ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 650 | ВЛ | 2019-05-26 19:55
252 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 18:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3213 | обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3213 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3213 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3213 | ВЛ | 2019-05-26 20:40
253 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 19:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности произошел обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | ВЛ | 2019-05-26 21:10
254 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 19:15 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Узловая д.44 от ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 712 | ВЛ | 2019-05-27 11:10
255 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-26 20:30 | _ | _ | Несвоевременное выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | Увеличение предельно-допустимого значения стрелы провеса, приведшее к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову произвести регулировку стрелы провиса линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2415 | ВЛ | 2019-05-26 21:05
256 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-27 08:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву перемычки линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1324 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1324 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1324 | ВЛ | 2019-05-27 16:07
257 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-27 09:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" КЛ-0,4кВ №13 ТП 1094 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №13 ТП 1094 | сгорел ПН 250А ф."С" КЛ-0,4кВ №13 ТП 1094 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1094 | КЛ | 2019-05-27 11:20
258 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-27 09:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 402 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 402 | ВЛ | 2019-05-27 16:17
259 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-27 14:50 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Узбекская д.65 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3236 | ВЛ | 2019-05-27 17:45
260 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-27 15:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 826 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 826 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 826 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 826 | ВЛ | 2019-05-27 16:35
261 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-27 15:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | ВЛ | 2019-05-27 17:07
262 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 91 | 2019-05-28 13:59 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Спортивная" - РП-814 КЛ "А" по причине потери механической прочности жил. | Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ ф.7 ПС "Спортивная" - РП-814 КЛ "А" в результате усталости (старения) металла | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ-6 кВ ПС Спортивная ф.7-РП 814 (каб.А) | на КЛ 6 кВ КЛ-6 кВ ПС Спортивная ф.7-РП 814 (каб.А) повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Спортивная ф.7-РП 814 (каб.А) | КЛ | 2019-05-30 16:45
263 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 92 | 2019-05-28 14:10 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ ТП-246 -ТП-291 по причине потери механической прочности жил. | Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-291 результате усталости (старения) металла | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 246 -ТПА 291 | на КЛ 6 кВ ТП 246 -ТПА 291 повреждение кабеля марки АСБ -50 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 246 -ТП 291 | КЛ | 2019-06-01 15:26
264 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 93 | 2019-05-28 17:25 | Обрыв двух фаз КЛ-6 кВ РП-1220 яч.10 - ТП-1122 по причине потери механической прочности жил | Повреждение двух жил КЛ-6 кВ РП-1220 яч.10 - ТП-1122 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ РП 1200 яч.10 -ТП 1122 | на КЛ 6 кВ РП 1200 яч.10 -ТП 1122 повреждение кабеля марки ААБ -95 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 1200 яч.10-ТП 1122 | КЛ | 2019-05-28 19:22
265 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-28 13:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву контактов на рубильнике ВЛ-0,4кВ №1 ТП 53 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 53 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 53 | ВЛ | 2019-05-28 14:14
266 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-29 10:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2009 | Обрыв вводного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2009 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2009 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2009 | ВЛ | 2019-05-29 11:55
267 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-29 11:50 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №59 ул.Краснокамская ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | ВЛ | 2019-05-29 15:30
268 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-29 14:10 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода по ул. Быкова д.4 от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 | ВЛ | 2019-05-29 16:45
269 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-30 20:55 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №9 ТП 2300 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 2300 | сгорел ПН 400А ф."А" ВЛ-0,4кВ №9 ТП 2300 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ТП 2300 | ВЛ | 2019-05-30 23:10
270 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 94 | 2019-05-30 14:50 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-4526 яч.8 ТП-1584 яч.2 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 4526 яч.8 - ТП 1584 яч.2 | на КЛ 6 кВ ТП 4526 яч.8 - ТП 1584 яч.2 повреждение кабеля марки АСБ -240 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 4526 яч.8 -ТП 1584 | КЛ | 2019-05-31 15:34
271 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-05-31 19:30 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №23 ул.Иловлинская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3235 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3235 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3235 | ВЛ | 2019-05-31 20:40
272 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 95 | 2019-06-01 05:05 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-1270 яч.7 к ТП-1291 яч.7 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ РП 1270 яч.7 - ТП 1291 яч.7 | на КЛ 6 кВ РП 1270 яч.7 - ТП 1291 яч.7 повреждение кабеля марки АСБ -120 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 200-ТП 205 (каб.А) | КЛ | 2019-06-04 17:00
273 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 96 | 2019-06-01 18:10 | Обрыв двух фаз КЛ-6 кВ ТП-224 - ТПА-3259 по причине потери механической прочности жил | Повреждение двух жил КЛ-6 кВ ТП-224 - ТПА-3259 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ТП 224 -ТПА 3259 | на КЛ 6 кВ ТП 224 -ТПА 3259 повреждение кабеля марки СБ -50 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 200-ТП 205 (каб.А) | КЛ | 2019-06-11 21:00
274 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 10:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | ВЛ | 2019-06-01 12:50
275 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 11:50 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Кобринская д.33 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 214 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 214 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 214 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 214 | ВЛ | 2019-06-01 14:05
276 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 13:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 87 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 87 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 87 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 87 | ВЛ | 2019-06-01 14:30
277 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 16:00 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №2а ул.Заплавинская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5270 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5270 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5270 | ВЛ | 2019-06-01 16:20
278 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 16:35 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 1260 приведщее к схлесту проводов | схлест проводовВЛ-0,4 кВ №10 ТП 1260 | ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 1260 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 1260 | ВЛ | 2019-06-01 17:50
279 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 20:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №28 по ул.Таманская ВЛ-0,4кВ №7 ТП 472 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 472 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №7 ТП 472 | ВЛ | 2019-06-01 22:53
280 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-01 20:45 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Дежнева д.94б ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 865 | ВЛ | 2019-06-01 21:50
281 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-02 15:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №113 ул.Продольная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 236 | ВЛ | 2019-06-02 15:50
282 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-02 16:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1555 | ВЛ | 2019-06-02 17:35
283 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-02 18:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2311 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2311 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2311 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2311 | ВЛ | 2019-06-02 20:10
284 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 97 | 2019-06-03 17:30 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-5271 - ТП-6207 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 5271-ТП 6207 | на КЛ 6 кВ ТП 5271-ТП 6207 повреждение кабеля марки ААБ-240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 5271-ТП 6207 | КЛ | 2019-06-14 16:00
285 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-03 07:51 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Валдайская д.168 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | ВЛ | 2019-06-03 10:00
286 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-03 07:51 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Монтерская д.128 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ | 2019-06-08 19:05
287 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-03 10:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №16 ТП 1294 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №16 ТП 1294 | ВЛ-0,4кВ №16 ТП 1294 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №16 ТП 1294 | ВЛ | 2019-05-27 16:35
288 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-03 10:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В","С" КЛ-0,4кВ №1 ТП 1467 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №1 ТП 1467 | сгорел ПН 250А ф."В","С" КЛ-0,4кВ №1 ТП 1467 | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 1467 | КЛ | 2019-06-03 10:50
289 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-03 22:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" КЛ-0,4кВ №10 ТП 1328 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №10 ТП 1328 | сгорел ПН 400А ф."В" КЛ-0,4кВ №10 ТП 1328 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 1328 | КЛ | 2019-06-03 23:10
290 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 99 | 2019-06-04 05:25 | КЗ трех фаз на "землю" КЛ-6 кВ ТП-1461 - ТП-1439 | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1461 - ТП-1439 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 10 кВ ТП 1461-ТП 1439 | на КЛ 10 кВ ТП 1461-ТП 1439 повреждение кабеля марки АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1461 -ТП 1439 | КЛ | 2019-06-15 13:00
291 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 08:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 348 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 348 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 348 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 348 | ВЛ | 2019-06-04 09:35
292 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 08:15 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 523 | ВЛ | 2019-06-04 09:25
293 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 08:50 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 715 приведщее к схлесту проводов | обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 715 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 715 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 715 | ВЛ | 2019-06-04 10:00
294 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 09:35 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 390 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 390 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 390 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 390 | ВЛ | 2019-06-04 10:30
295 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 10:55 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 4265 приведщее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 4265 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 4265 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 4265 | ВЛ | 2019-06-04 12:00
296 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 11:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №12 по ул.Морфлотская ВЛ-0,4кВ №4 ТП 57 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 57 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 57 | ВЛ | 2019-06-04 11:55
297 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 13:47 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 333 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-04 15:30
298 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 15:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта перемычки ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | ВЛ | 2019-06-04 17:20
299 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 16:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр РП 1590 | ВЛ | 2019-06-04 17:55
300 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 19:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | ВЛ | 2019-06-04 21:40
301 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-04 20:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1392 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1392 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1392 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1392 | ВЛ | 2019-06-05 14:45
302 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 98 | 2019-06-05 12:45 | Обрыв одной фазы КЛ-10 кВ РП-440 яч.7 - ТП-413 по причине потери механической прочности | Повреждение однрой жилы КЛ-10 кВ РП-440 яч.7 - ТП-413 в результате усталости (старения) металла | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 10 кВ РП 440 яч.7-ТП 413 | на КЛ 10 кВ РП 440 яч.7-ТП 413 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 440 яч.7-ТП 413 | КЛ | на повреждениии
303 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-05 08:55 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло срабатывание автоматического выключателя 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №8 ТП 374 | сработала защита автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 374 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 374 | ВЛ | 2019-06-05 17:00
304 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-05 13:35 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | сгорел ПН 250А ф."Б" ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр РП 1590 | ВЛ | 2019-06-05 16:15
305 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-05 14:50 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Войкова д.2а ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1322 | ВЛ | 2019-06-06 11:40
306 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-05 17:20 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Руднянская д.21 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3263 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3263 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3263 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3263 | ВЛ | 2019-06-05 18:10
307 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-06 07:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 531 | ВЛ | 2019-06-06 09:10
308 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-06 13:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение ПК на Т1 ТП 2537 | Перегорание плавких вставок ПН | РУ-6кВ ТП 2537 | сгорел ПК ф."В" на Т1 ТП 2537 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 2537 | ТП | 2019-06-06 14:50
309 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-06 17:20 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на изоляторах вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1246 | ВЛ | 2019-06-06 18:45
310 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-06 19:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 800 | ВЛ | 2019-06-07 10:00
311 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 00:05 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №27 по ул.Молодежная ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2311 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2311 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №11 ТП 2311 | ВЛ | 2019-06-07 16:20
312 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 07:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №159 по пр.Жукова ВЛ-0,4кВ №2 ТП 206 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 206 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 206 | ВЛ | 2019-06-07 11:35
313 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 12:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода к ПУ от ВЛ-0,4кВ №8 ТП 3514 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 3514 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 3514 | ВЛ | 2019-06-07 19:00
314 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 13:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре по ул.Фруктовая д.9 ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | Окисление в месте присоединения вводного провода на опоре ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №12 ТП 350 | ВЛ | 2019-06-07 14:10
315 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 15:55 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №124 по ул.Пожарского ВЛ-0,4кВ №2 ТП 322 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 322 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 322 | ВЛ | 2019-06-07 18:50
316 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 15:58 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №23 по ул.Пинская ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3006 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3006 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 3006 | ВЛ | 2019-06-07 16:30
317 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 20:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции КЛ 0,4кВ №11 ТП 2485 | старение изоляции КЛ 0,4кВ №11 ТП 2485 | КЛ 0,4кВ №11 ТП 2485 | КЛ 0,4кВ №11 ТП 2485 | Мастеру ЮРЭС Стукалину Е.В. провести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ 0,4кВ №11 ТП 2485 | КЛ | 2019-06-08 15:00
318 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-07 21:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №35а по ул.Волочаевская ВЛ-0,4кВ №2 ТП 608 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 608 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 608 | ВЛ | 2019-06-08 10:20
319 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-08 09:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в ответвительном зажиме на вводном проводе ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | ВЛ | 2019-06-08 11:00
320 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-08 18:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву контакта вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 4256 | ВЛ | 2019-06-08 19:10
321 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-09 14:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №4а по ул.Голубятникова ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3513 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3513 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3513 | ВЛ | 2019-06-09 17:15
322 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-10 11:45 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №33 ТП 959 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-10 13:30
323 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-10 19:42 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Атласова д.13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 | ВЛ | 2019-06-10 21:00
324 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-10 20:50 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №61 ТП 61 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №61 ТП 61 | сгорел 2 ПН 400А ф."А" | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №61 ТП 61 | ВЛ | 2019-06-10 22:10
325 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 102 | 2019-06-11 01:34 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-3213 к ТП-2265 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 3213 - ТП 2265 | на КЛ 6 кВ ТП 3213 -ТП 2265 повреждение кабеля марки ААБлУ-120 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 3213-ТП 2265 | КЛ | 2019-06-28 17:30
326 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 103 | 2019-06-11 18:29 | Обрыв одной фазы КЛ-10 кВ РП-1350 к ТП-1352 по причине потери механической прочности | Повреждение одной жилы КЛ-10 кВ РП-1350 к ТП-1352 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 10 кВ РП 1350 яч.15-ТП 1352 яч.2 | на КЛ 10 кВ РП 1350 яч.15 -ТП 1352 яч.2 повреждение кабеля марки АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 1350 яч.15-ТП 1352 | КЛ | 2019-06-14 18:00
327 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-11 11:50 | _ | _ | В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору произошел схлест проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 87 | ВЛ | 2019-06-11 16:51
328 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 104 | 2019-06-12 01:23 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ РП-1230 яч.12 к ТП-2251 яч.6 по причине потери механической прочности | Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ РП-1230 яч.12 к ТП-2251 яч.6 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ РП 1230 -ТП 2251 | на КЛ 6 кВ РП 1230-ТП 2251 повреждение кабеля марки ААБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1230-ТП 2251 | КЛ | 2019-06-15 16:00
329 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 104 | 2019-06-12 01:23 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ РП-1230 яч.12 к ТП-2251 яч.6 по причине потери механической прочности | Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ РП-1230 яч.12 к ТП-2251 яч.6 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ ТП 2251 - ТП 237 | на КЛ 6 кВ ТП 2251-ТП 237 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 2251-ТП 237 | КЛ | 2019-06-18 19:00
330 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 105 | 2019-06-12 03:20 | Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ ТП-240 - ТП-241 по причине потери механической прочности | Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ ТП-240 - ТП-241 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 240 - ТП 241 | на КЛ 6 кВ ТП 240-ТП 241 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 240-ТП 241 | КЛ | 2019-06-20 17:00
331 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-12 08:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции КЛ 0,4кВ №16 ТП 604 | старение изоляции КЛ 0,4кВ №16 ТП 604 | КЛ 0,4кВ №16 ТП 604 | КЛ 0,4кВ №16 ТП 604 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ 0,4кВ №16 ТП 604 | КЛ | 2019-06-12 13:30
332 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 106 | 2019-06-13 06:30 | КЗ одной из трех фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-4522 яч.6 - ТП-4567 яч.2 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 4567- ТП 4522 | на КЛ 6 кВ ТП 4567 -ТП 4522 повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Мастеру ЦКС Дмитриеву А.О. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 4567-ТП 4522 | КЛ | на повреждениии
333 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 10:10 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву контакта вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 289 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 289 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 289 | ВЛ | 2019-06-13 16:20
334 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 10:25 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 825 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 825 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 825 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ТП 825 | ВЛ | 2019-06-13 13:58
335 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 11:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 674 | ВЛ | 2019-06-13 12:19
336 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 11:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности перемычки линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1936 | ВЛ | 2019-06-13 16:39
337 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 13:35 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 307 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 307 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №7 ТП 307 | ВЛ | 2019-06-13 15:05
338 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 15:15 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 приведщее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 | сгорел ПН 400А ф."В" ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 612 | ВЛ | 2019-06-13 17:25
339 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 15:35 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 93 | ВЛ | 2019-06-13 15:35
340 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 17:00 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1936 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1936 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1936 | без повреждений | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 1936 | ВЛ | 2019-06-13 19:00
341 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 17:35 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе д.31 по ул.Качалова ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1634 | ВЛ | 2019-06-13 20:45
342 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 17:50 | _ | _ | В результате повреждение ВЛ-0,4кВ смежной организации произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 242 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 242 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 242 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 242 | ВЛ | 2019-06-14 00:15
343 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 18:10 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 732 | ВЛ | 2019-06-13 19:20
344 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 18:40 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Кленовая д.19 ВЛ-0,4кВ №14 ТП 438 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №14 ТП 438 | ВЛ-0,4кВ №14 ТП 438 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №14 ТП 438 | ВЛ | 2019-06-13 22:05
345 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 18:45 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1344 | ВЛ | 2019-06-14 15:25
346 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 19:05 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2331 | ВЛ | 2019-06-13 15:05
347 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 19:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | сгорел ПН 400А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 РП 1590 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр РП 1590 | ВЛ | 2019-06-13 23:30
348 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 19:35 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5262 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5262 | сгорело 2 ПН 250А ф."А" и "В"ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 5262 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5262 | ВЛ | 2019-06-13 20:20
349 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 20:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 60 | ВЛ | 2019-06-13 22:40
350 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 20:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности перемычки линейного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 11 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 11 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 11 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ №8 ТП 11 | ВЛ | 2019-06-13 20:10
351 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 20:30 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2047 приведшее к схлесту проводов | обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2047 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2047 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2047 | ВЛ | 2019-06-13 21:35
352 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 21:27 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Кипарисовая д.16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1333 | ВЛ | 2019-06-13 22:30
353 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 21:30 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 718 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 718 | ВЛ | 2019-06-13 21:50
354 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 22:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №2 РП 3510 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 РП 3510 | сгорел ПН 400А ф."В" ВЛ-0,4кВ №2 РП 3510 | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр ТП 3510 | ВЛ | 2019-06-13 23:55
355 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-13 22:40 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | ВЛ | 2019-06-14 15:30
356 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 09:25 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 412 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 412 | сгорел ПН 250А ф."С" | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 412 | ВЛ | 2019-06-15 10:10
357 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 12:08 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №62а ул.Чембарская ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1565 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1565 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1565 | ВЛ | 2019-06-15 12:12
358 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 13:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Могилевская д.5 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 209 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 209 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 209 | ВЛ | 2019-06-15 15:05
359 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 13:20 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2019-06-15 14:35
360 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 14:25 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 603 | ВЛ | 2019-06-15 17:05
361 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 16:30 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 237 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-15 17:25
362 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 16:35 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 214 | ВЛ | 2019-06-15 18:25
363 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 21:00 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1410 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1410 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1410 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1410 | ВЛ | 2019-06-16 12:40
364 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-15 21:30 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Ивановская д.22а ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №9 ТП 553 | ВЛ | 2019-06-15 22:20
365 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 13:35 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Копецкого д.5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 370 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №3 ТП 370 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 370 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 370 | ВЛ | 2019-06-16 14:04
366 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 16:00 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | без повреждений | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 60 | ВЛ | 2019-06-16 20:05
367 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 16:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2087 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2087 | сгорел ПН 400А ф."А" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2087 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 2087 | ВЛ | 2019-06-16 17:10
368 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 16:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4253 | ВЛ | 2019-06-16 18:45
369 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 16:50 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С","В" ВЛ-0,4кВ №7 ТП 2238 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 2238 | сгорело 2 ПН 250А ф."С","В" ВЛ-0,4кВ №7 ТП 2238 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ТП 2238 | ВЛ | 2019-06-16 18:05
370 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 16:55 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2226 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2226 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2226 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2226 | ВЛ | 2019-06-16 19:25
371 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 17:00 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 368 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 368 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 368 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ТП 368 | ВЛ | 2019-06-16 20:30
372 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 20:00 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на опоре по ул.Морозовская д. 22 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 50 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 50 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 50 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 50 | ВЛ | 2019-06-15 22:20
373 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 21:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №3а по ул.Гродненская ВЛ-0,4кВ №5 ТП 61 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 61 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 61 | ВЛ | 2019-06-16 23:10
374 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-16 21:20 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №51 ул.Качинцев ВЛ-0,4кВ №3 ТП 208 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 208 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 208 | ВЛ | 2019-06-16 22:20
375 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 112 | 2019-06-17 10:35 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-40 яч.5 к ТП-4 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 40 яч.5-ТП 4 | на КЛ 6 кВ РП 40 яч.5 - ТП 4 повреждение кабеля марки АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 40 яч.5-ТП 4 | КЛ | на повреждениии
376 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 06:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводном рубильнике от Т-1 ТП 10 | Механическое ослабление контакта. | РУ-0,4кВ ТП 10 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов РУ-0,4кВ ТП 10 | ВЛ | 2019-06-17 16:00
377 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 08:10 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №113 по ул.Новопортная ВЛ-0,4кВ №3 ТП 483 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 483 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 483 | ВЛ | 2019-06-17 16:55
378 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 08:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №254 по ул.Чинаковская ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 88 | ВЛ | 2019-06-17 09:25
379 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 09:47 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Сенельковская д.12 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1322 | ВЛ | 2019-06-17 20:30
380 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 10:08 | _ | _ | В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 произошел обрыв линейного провода | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | без повреждений | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1394 | ВЛ | 2019-06-17 13:28
381 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 11:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 13 | ВЛ | 2019-06-17 12:45
382 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 14:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в прокалывающем зажиме на вводном проводе ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5255 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5255 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5255 | ВЛ | 2019-06-17 19:35
383 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 16:31 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 712 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 712 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 712 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 712 | ВЛ | 2019-06-17 17:25
384 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 20:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 722 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 722 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 722 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 722 | ВЛ | 2019-06-17 21:00
385 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-17 22:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводе в дом №51 по ул.Куринская ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5262 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5262 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 5262 | ВЛ | 2019-06-17 23:00
386 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 113 | 2019-06-19 07:05 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-270 яч.8 - ТП-2209 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ РП 270 яч.8 -ТП 2209 | на КЛ 6 кВ РП 270 яч.8 - ТП 2209 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 270 яч.8-ТП 2209 | КЛ | на повреждениии
387 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 116 | 2019-06-19 15:38 | КЗ трех фаз на "землю" КЛ-6 кВ ф.16 ПС "Петровская" - ТП-1056 | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ф.16 ПС "Петровская" ТП-1056 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание трех фаз на землю | КЛ 6 КВ ПС Петровская ф.16 - ТП 1056 | на КЛ 6 кВ ПС Петровская ф.16 - ТП 1056 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Степанову Е.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПС Петровская ф.16-ТП 1056 | КЛ | 2019-06-21 18:00
388 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 117 | 2019-06-19 16:11 | 1. Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ РП-530 - ТП-1018 по причине потери механической прочности. 2. Обрыв трех фаз КЛ-6 кВ ТП-559 к ТП-1019 по причине потери механической прочности жил | 1. Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ РП-530 - ТП-1018 в результате усталости (старения) металла. 2. Повреждение трех жил КЛ-6 кВ ТП-559 к ТП-1019 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ РП 530 яч.14-ТП 1018 | на КЛ 6 кВ РП 530 яч.14 - ТП 1018 повреждение кабеля марки АСБ-150 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 530 яч.14-ТП 1018 | КЛ | 2019-06-21 17:30
389 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 117 | 2019-06-19 16:11 | 1. Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ РП-530 - ТП-1018 по причине потери механической прочности. 2. Обрыв трех фаз КЛ-6 кВ ТП-559 к ТП-1019 по причине потери механической прочности жил | 1. Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ РП-530 - ТП-1018 в результате усталости (старения) металла. 2. Повреждение трех жил КЛ-6 кВ ТП-559 к ТП-1019 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 559 -ТП 1019 | на КЛ 6 кВ ТП 559-ТП 1019 повреждение кабеля марки АСБ-70 в целом месте | Мастеру ЦКС Говырину А.А. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 559-ТП 1019 | КЛ | 271.06.2019 18:00:00
390 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-19 19:10 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Повреждение прибора учета | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 921 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-19 20:30
391 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-20 10:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода на опоре к дому №166 по ул.Беларусская ВЛ-0,4кВ №4 ТП 34 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 34 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 34 | ВЛ | 2019-06-20 12:00
392 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-20 16:50 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №14 по ул.Басина ВЛ-0,4кВ №2 ТП 77 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 77 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 77 | ВЛ | 2019-06-20 17:15
393 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 118 | 2019-06-21 04:26 | 1. Обрыв двух фаз КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-663 по причине потери механической прочности жил. 2. Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-678 по причине потери механической прочности | 1. Повреждение двух жил КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-663 в результате усталости (старения) металла. 2. Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-678 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв двух фаз | КЛ 6 кВ ТП 683 -ТП 663 | на КЛ 6 кВ ТП 683-ТП 663 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 683 -ТП 663 | КЛ | 2019-06-21 06:11
394 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 118 | 2019-06-21 04:30 | 1. Обрыв двух фаз КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-663 по причине потери механической прочности жил. 2. Обрыв одной фазы КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-678 по причине потери механической прочности | 1. Повреждение двух жил КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-663 в результате усталости (старения) металла. 2. Повреждение одной жилы КЛ-6 кВ ТП-683 - ТП-678 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв одной фазы | КЛ 6 кВ ТП 683 -ТП 663 | на КЛ 6 кВ ТП 683-ТП 678 повреждение кабеля марки АСБ-95 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 683 -ТП 678 | КЛ | 2019-06-21 14:00
395 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-21 04:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в прокалывающем зажиме на вводе д.265а по ул.К.Панчишкиной ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 359 | ВЛ | 2019-06-21 11:20
396 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-21 05:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 215 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 215 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 215 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 215 | ВЛ | 2019-06-21 07:10
397 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-21 11:29 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1403 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-21 15:30
398 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-21 15:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта на вводном рубильнике от тр-ра ТП 705 | Механическое ослабление контакта. | РУ-0,4кВ ТП 705 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов РУ-0,4кВ ТП 705 | ТП | 2019-06-21 18:35
399 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-21 20:50 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Семипалатинская д.65 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 362 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №1 ТП 362 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 362 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 362 | ВЛ | 2019-06-21 21:45
400 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 08:40 | _ | _ | В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору произошел обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 916 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 916 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 916 | повреждение опоры | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 916 | ВЛ | 2019-06-22 10:45
401 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 11:50 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №29 по ул. Сафонова ВЛ-0,4кВ №2 ТП 97 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 97 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 97 | ВЛ | 2019-06-22 12:50
402 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 11:55 | _ | _ | В результате наезда неизвестного транспортного средства на опору произошел обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | повреждение опоры | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | ВЛ | 2019-06-22 12:25
403 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 17:45 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Чембарская д.7 ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1091 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1091 | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1091 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 1091 | ВЛ | 2019-06-22 18:50
404 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 17:45 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Котлубанская д.108 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | Окисление в месте присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | ВЛ | 2019-06-25 11:10
405 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 17:45 | _ | _ | Под воздействием длительных, повторяющихся атмосферных явлений произошло окисление в месте присоединения вводного провода на вводе по ул.Добролюбова д.86 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | Окисление в месте присоединения вводного провода на вводе ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2306 | ВЛ | 2019-06-04 16:18
406 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-22 18:00 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 приведщее к схлесту проводов | схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 | без повреждений | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 612 | ВЛ | 2019-06-22 21:07
407 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 00:10 | _ | _ | Повреждение прибора учета на ж/д №238 по ул. Максимовский разъезд ВЛ-0,4кВ №3 ТП 88 | Повреждение прибора учета | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 88 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 88 | ВЛ | 2019-06-24 10:30
408 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 09:55 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 468 | ВЛ | 2019-06-23 13:10
409 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 13:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №70 ул.Баргузинская ВЛ-0,4кВ №11 ТП 281 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №11 ТП 281 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №11 ТП 281 | ВЛ | 2019-06-23 13:45
410 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 13:15 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 652 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 652 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №4 ТП 652 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 652 | ВЛ | 2019-06-23 14:20
411 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 17:15 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта в прокалывающем зажиме на вводе д.6/271 по ул.Героев Тулы ВЛ-0,4кВ №17 ТП 991 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №17 ТП 991 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №17 ТП 991 | ВЛ | 2019-06-23 18:15
412 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 18:05 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 468 | ВЛ | 2019-06-23 19:55
413 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 19:35 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №14 по ул.Сахалинская ВЛ-0,4кВ №4 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №4 ТП 737 | ВЛ | 2019-06-23 21:20
414 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 20:55 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" на вводе от тр-ра ТП 399 | Перегорание плавких вставок ПН | РУ-0,4кВ ТП 399 | сгорел ПН 600А ф."С" на вводе от тр-ра ТП 399 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С.. произвести внеплановый осмотр ТП 399 | ВЛ | 2019-06-23 21:25
415 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-23 21:00 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №8 по ул.Павелецкая ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №5 ТП 737 | ВЛ | 2019-06-23 21:40
416 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 119 | 2019-06-24 13:26 | КЗ двух фаз на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ РП-230 яч.10 к ТПА-1228 в следствии нарушения электрической изоляции. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание двух фаз на землю | КЛ 6 кВ РП 230 яч.10-ТП А.1228 | на КЛ 6 кВ РП 230 яч.10-ТП А.1228 повреждение кабеля марки АСБ-240 в целом месте | Мастеру ЦКС Ушакову Н.С. выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП 230 яч.10-ТПА.1228 | КЛ | 2019-06-28 17:00
417 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 10 (10.5) | 120 | 2019-06-24 21:24 | Обрыв трех фаз КЛ-10 кВ ТП-1348 к ТП-1317 по причине потери механической прочности жил | Повреждение трех жил КЛ-10 кВ ТП-1348 к ТП-1317 в результате усталости (старения) металла. | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, обрыв трех фаз | КЛ 6 кВ ТП 1348-ТП 1317 | на КЛ 10 кВ ТП 1348-ТП 1317 повреждение кабеля марки АСБ-150 в целом месте | Заместителю начальника ЦКС Зябину С.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 1348-ТП 1317 | КЛ | на повреждениии
418 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 08:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №9 ТП 749 | ВЛ | 2019-06-24 10:20
419 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 10:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 81 | ВЛ | 2019-06-24 13:45
420 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 12:15 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №14 по ул.Заболотного ВЛ-0,4кВ №3 ТП 392 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 392 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 392 | ВЛ | 2019-06-24 17:30
421 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 12:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 260 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 260 | сгорел ПН 630А ф."А" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 260 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ТП 260 | ВЛ | 2019-06-24 12:45
422 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 16:25 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" на вводе от Т1 ТП 142 | Перегорание плавких вставок ПН | РУ-0,4кВ ТП 142 | сгорел ПН 630А ф."А" на вводе от Т1 ТП 142 | Мастеру ЦРЭС Рудченко А.Н. произвести внеплановый осмотр ТП 142 | ТП | 2019-06-24 18:00
423 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 16:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции КЛ 0,4кВ №3 ТП 629 | старение изоляции КЛ 0,4кВ №3 ТП 629 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 629 | КЛ 0,4кВ №3 ТП 629 | Мастеру СРЭС Зябину А.В. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ 0,4кВ №3 ТП 629 | КЛ | 2019-06-24 18:15
424 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 17:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 468 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 468 | ВЛ | 2019-06-24 19:30
425 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 19:00 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта вводного провода на опоре от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 884 | ВЛ | 2019-06-24 20:50
426 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-24 21:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | сгорел ПН 400А ф."А" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 206 | ВЛ | 2019-06-25 01:05
427 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 6 (6.3) | 121 | 2019-06-25 08:55 | КЗ одной фазы на "землю" по причине старения изоляции | Электродуговое повреждение КЛ-6 кВ ТП-931 - ТП-838 в следствии нарушения электрической изоляции | Старение элементов кабеля. | повреждение изоляции кабеля в целом месте, вызвавшее замыкание одной фазы на землю | КЛ 6 кВ ТП 931 -ТП 838 | на КЛ 6 кВ ТП 931 -ТП 838 повреждение кабеля марки АСБ-120 в целом месте | Мастеру ЦКС Зябину А.В. выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 931-ТП 838 | КЛ | 2019-06-28 17:45
428 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 09:53 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 603 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 603 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №5 ТП 603 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ТП 603 | ВЛ | 2019-06-25 15:56
429 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 12:05 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №23 ул.Балтийская ВЛ-0,4кВ №7 ТП 210 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 210 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №7 ТП 210 | ВЛ | 2019-06-25 15:50
430 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 13:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1557 | ВЛ | 2019-06-25 15:40
431 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 13:50 | _ | _ | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | без повреждений | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | ВЛ | 2019-06-25 16:30
432 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 14:37 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 приведщее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | сгорел ПН 250А ф."В" ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 914 | ВЛ | 2019-06-25 16:20
433 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 15:50 | _ | _ | Превышено предельно-допустимое значение стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 494 приведщее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 494 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №6 ТП 494 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 494 | ВЛ | 2019-06-25 16:50
434 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 15:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №20 ТП 765 | ВЛ | 2019-06-25 17:25
435 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 16:08 | _ | _ | Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2483 приведшее к схлесту проводов | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2483 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2483 | Мастеру ЮРЭС Круглову Н.С. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2483 | ВЛ | 2019-06-25 17:10
436 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 17:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1085 | ВЛ | 2019-06-25 19:40
437 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 18:40 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта перемычки ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1379 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1379 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Плужнову В.Н. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1379 | ВЛ | 2019-06-25 22:15
438 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 18:45 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №7 по ул.Малоземова ВЛ-0,4кВ №6 ТП 455 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 455 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №6 ТП 455 | ВЛ | 2019-06-25 23:05
439 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-25 19:10 | _ | _ | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ из-за длительного воздействия пиковых нагрузок на ж/д №8 по ул.1 Конной Армии ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2617 | Повреждение автоматического выключателя 0,4кВ | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2617 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр контактов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2617 | ВЛ | 2019-06-25 20:50
440 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-26 08:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта приведшее к нагреву контакта вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | Без повреждений. | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 | ВЛ | 2019-06-26 10:55
441 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-26 10:40 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 599 | сгорел ПН 250А ф."А" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 599 | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-26 11:20
442 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-26 16:25 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 653 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №6 ТП 653 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 653 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП 653 | ВЛ | 2019-06-26 18:20
443 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-26 16:45 | _ | _ | Воздействие при повреждениии в электроустановке потребителя | Повреждение прибора учета | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 408 | Без повреждений. | Направить письмо в адрес потребителя с требованием привести электроустановку в надлежащее состояние. | ВЛ | 2019-06-26 17:10
444 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 10:28 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №20 ТП 2218 | старение изоляции кабельной перемычки 0,4кВ №20 ТП 2218 | КЛ-0,4кВ №20 ТП 2218 | КЛ-0,4кВ №20 ТП 2218 | Мастеру ЦРЭС Ушакову Н.А. произвести монтаж соединительных муфт и замену участка КЛ-0,4 кВ №20 ТП 2218 | КЛ | 2019-04-05 17:20
445 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 12:05 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 75 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП 75 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 75 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Белоконову С.В. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 75 | ВЛ | 2019-06-28 12:55
446 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 13:02 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | Без повреждений. | Мастеру ЦРЭС Сысоеву Д.С. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5249 | ВЛ | 2019-06-28 16:07
447 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 13:08 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности линейного провода от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 769 | ВЛ | 2019-06-28 19:40
448 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 13:40 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 603 | ВЛ | 2019-06-28 17:30
449 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 14:20 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 389 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 389 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 389 | Мастеру ЮРЭС Костюкову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 468 | ВЛ | 2019-06-28 15:56
450 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 15:30 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №13 ТП 55 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №13 ТП 55 | Без повреждений. | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №13 ТП 55 | ВЛ | 2019-06-28 16:15
451 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 16:00 | _ | _ | В результате повреждения воздушной линии потребителя произошло повреждение предохранителя ф."В","А" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4224 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4224 | сгорел ПН 250А ф."В","А" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4224 | Мастеру ЦРЭС Попову А.П. произвести внеплановый осмотр ТП 4224 | ВЛ | 2019-06-28 18:23
452 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-28 19:15 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | Перегорание плавких вставок ПН | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | сгорел ПН 250А ф."С" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | Мастеру СРЭС Бурдыкину Ю.М. произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 815 | ВЛ | 2019-06-28 20:00
453 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-29 06:10 | _ | _ | В результате воздействия сверх нормативной нагрузки произошло повреждение предохранителя ф."А" КЛ-0,4кВ №3 ТП 1057 | Перегорание плавких вставок ПН | КЛ-0,4кВ №3 ТП 1057 | сгорел ПН 250А ф."А" КЛ-0,4кВ №3 ТП 1057 | Мастеру ВРЭС Любимову А.В. произвести внеплановый осмотр ТП 1057 | КЛ | 2019-06-29 06:45
454 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-30 11:50 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву рубильника ВЛ-0,4кВ №10 ТП 637 | Механическое ослабление контакта. | РУ-0,4кВ ТП 637 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ТП 637 | ВЛ | 2019-06-30 12:35
455 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-30 15:55 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №8 ТП 645 | ВЛ | 2019-06-30 16:45
456 | ПАО Волгоградские межрайонные электрические сети | 0.38 | _ | 2019-06-30 18:45 | _ | _ | В результате длительной эксплуатации произошло механическое ослабление контакта, приведшее к нагреву места присоединения вводного провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 | Механическое ослабление контакта. | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 | Без повреждений. | Мастеру СРЭС Окуневу А.А. произвести ревизию контактов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 | ВЛ | 2019-06-30 19:43