## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________/________________/
____ ______________ 201__ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Установка однофазного прибора учета СЕ 201 с модемом GSM/GPRS RS485 в шкафу
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (корпус КДЕ-3, 450х220х170 мм) | 1 шт. | 1
2 | Прибор или аппарат (выключатель нагрузки ВН-32 2Р 40А - 1шт; счетчик СЕ 201 S7 145 JAZ - 1шт; автомат ВА 47-29 2Р 25А - 1шт; автомат ВА 47-29 1Р 6А - 1шт; розетка на дин-рейку - 1шт; модем - 1 шт) | 1 шт. | 6
3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.04
4 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (провод ПВ1-10 длиной 2м; провод ПУНП 2х1,5 длиной 1 м; кабель связи КСПВ 4х0,5 длиной 1 м) | 100 м | 0.04
5 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (установка телефонного коннектора 4Р4С) | 1 разъем | 1
Раздел 2. Оборудование и материалы
6 | Корпус КДЕ-3 | шт | 1
7 | Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 40А | шт | 1
8 | Счетчик электроэнергии СЕ 201 S7 145 JAZ | шт | 1
9 | Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 25А | шт | 1
10 | Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 6А | шт | 1
11 | Модем GSM/GPRS RS485 (в комплекте: блок питания и GSM-антенна) | шт | 1
12 | Розетка на дин-рейку | шт | 1
13 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | шт. | 1
14 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.002
15 | Провод ПУНП 2х1,5 | м | 1
16 | Кабель связи КСПВ 4х0,5 | м | 1
17 | Коннектор телефонный 4Р4С | шт | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы в действующих электроустановках
18 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1
Усложняющие условия производства работ:
Производство пусконаладочных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся подд напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности К=1,2